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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

[ МЕСТО ДЛЯ ШТАМПА]


	

	Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования Беляевский сельсовет Беляевского муниципального района 
Оренбургской области



В соответствии со ст. 6, 38 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 (в ред. от 24.04.2025) «О схемах водоснабжения и водоотведения», с учетом необходимости актуализации схемы водоотведения муниципального образования Беляевский сельсовет Беляевского муниципального района Оренбургской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить схему водоотведения муниципального образования сельское поселение Беляевский сельсовет Беляевского муниципального района Оренбургской области согласно приложению к настоящему постановлению.
         2. Признать утратившим силу следующие постановления администрации муниципального образования Беляевский сельсовет Беляевского района Оренбургской области от 09.04.2014 № 61-п «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования Беляевский сельсовет Беляевского района Оренбургской области» и о внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Беляевский сельсовет Беляевского района Оренбургской области от 27.08.2024 № 94-п «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования Беляевский сельсовет Беляевского района Оренбургской области».
	3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
	4.Постановление вступает в силу после его официального опубликования.


Глава муниципального образования			       М.Х. Елешев
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Разослано: прокурору района, в дело
	УТВЕРЖДЕНА:
Постановлением Администрации
муниципального образования сельское поселение
Беляевский сельсовет 
Беляевского муниципального района
Оренбургской области
от  29.10.2026  №140-п
 
 
СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Муниципального образования сельское поселение Беляевский сельсовет Беляевского муниципального района Оренбургской области
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Введение
Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования сельское поселение Беляевский сельсовет Беляевского муниципального района на период до 2030 года разработана на основании следующих документов:
-Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 (в ред. от 24.04.2025) «О схемах водоснабжения и водоотведения»;
-Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. №782 ( с изменениями и дополнениями от 18 марта, 13 декабря 2016г, 31 мая 2019 г, 22 мая 2020 г, 28 ноября 2023г,24 апреля 2025г).
- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83,
- Водного кодекса Российской Федерации.
Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и систем водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в селе БеляевкаБеляевского района Оренбургского района.
Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:
– в системе водоснабжения – водозаборы, магистральные сети водопровода, разводящие водопроводные сети;
– в системе водоотведения – системы водоотведения, канализационные сети, очистные сооружения, канализационные насосные станции.
В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет областных и федеральных программ.
Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Схема включает:
– пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования сельское поселение Беляевский сельсовет Беляевского муниципального района и анализом существующих технических и технологических проблем;
– цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;
– перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения,
- срок реализации схемы и ее этапы;
– обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;
– основные финансовые показатели схемы;
– графическую часть.
Нормативно-правовая база для разработки схемы
-Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (в ред. от 26.06.2026г)
-Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782 г. ( с изменениями и дополнениями от 18 марта, 13 декабря 2016г, 31 мая 2019 г, 22 мая 2020 г, 28 ноября 2023г,24 апреля 2025г).
-Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 (в ред. от 24.04.2025) «О схемах водоснабжения и водоотведения»
- Водный кодекс Российской Федерации.
- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;
- СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения».;
- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;
- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;
При выполнении настоящей работы использованы следующие материалы:
•	генеральный план муниципального образования Беляевский сельскийсовет;
•	проектная и исполнительная документация по источникам водоснабжения; 
Раздел 1. Технико-экономическое состояние        централизованных систем водоснабжения поселения
1.1. Общие сведения омуниципальном образовании сельское поселение Беляевский сельсоветБеляевского муниципального района 
Муниципальное образование сельское поселение Беляевский сельсовет Беляевского муниципального района Оренбургской области характеризуется умеренно-континентальным климатом. Устойчивые морозы наступают в конце ноября, прекращаются в середине марта. Продолжительность периода с устойчивыми морозами длится 153 суток. Продолжительность безморозного периода в среднем равна 140 дням. В январе-феврале отмечается абсолютный минимум равный -44º С. Средняя максимальная температура составляет +27,9о С. Абсолютный максимум достигает +41о С, среднегодовая температура +3,3о С, средняя температура наиболее холодного периода -9,6о С. Продолжительность периода со среднесуточной температурой ниже 8о С -215 суток. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки -33о С.
В холодный период над территорией преобладают западные ветры, тогда как летом ветровой режим характеризуется большей неустойчивостью. Среднегодовая скорость ветра 5,7 м/сек, холодного периода – 4,1 м/сек. Сильные ветры более 15 м/сек редки. Высота снежного покрова составляет от 20 см до 50 см, в особо снежные годы - до 1м. По климатическому районированию для строительства территории муниципального образования относится к категории III.
Согласно Уставу в состав муниципального образования сельского поселения Беляевский сельсовет Беляевского муниципального района входят два населенных пункта - село Беляевка, оно же является административным центром, и село Жанаталап.
Численность населения муниципального образованияна 01.01.2026 год составляет 4440 человек.
2.2. Термины и определения.
В настоящей схеме водоснабжения и водоотведения муниципального образования Беляевский сельсовет Беляевского района  используются следующие термины и определения:
«водовод» – водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска (подачи) воды к месту её потребления;
«источник водоснабжения» – используемый для водоснабжения водный объект или месторождение подземных вод;«расчетные расходы воды» – расходы воды для различных видов водоснабжения, определенные в соответствии с требованиями нормативов;
«система водоотведения» – совокупность водоприемных устройств, внутриквартальных сетей, коллекторов, насосных станций, трубопроводов, очистных сооружений водоотведения, сооружений для отведения очищенного стока в окружающую среду, обеспечивающих отведение поверхностных, дренажных вод с территории поселений и сточных вод от жизнедеятельности населения, общественных, промышленных и прочих предприятий;
«зона действия предприятия» (эксплуатационная зона) – территория, включающая в себя зоны расположения объектов систем водоснабжения 
и (или) водоотведения организации, осуществляющей водоснабжение 
и (или) водоотведение, а также зоны расположения объектов ее абонентов (потребителей);
«зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения» - часть водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды;
«зона действия (бассейн канализования) канализационного очистного сооружения или прямого выпуска» - часть канализационной сети, в пределах которой сооружение (прямой выпуск) способно обеспечивать прием и/или очистку сточных вод;
«схема водоснабжения и водоотведения» – совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения 
и водоотведения на расчетный срок;
«схема инженерной инфраструктуры» – совокупность графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития инженерной инфраструктуры на расчетный срок;
1.3. Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения
В настоящее время на территории муниципального образованиясельское поселение Беляевский сельсовет Беляевского муниципального района Оренбургской области имеется централизованные системы водоснабжения. Потребителям подается вода в соответствии с требованиямиСанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности факторов среды обитания» Централизованное водоснабжение МО Беляевский сельсовет осуществляет организация МУП «Беляевское ЖКХ». Канализация представляет собой централизованное водоотведение и выгребные ямы, утилизация из которых производится населением самостоятельно, используется при вывозе жидких бытовых отходов техника МУП «Беляевское ЖКХ».
Раздел 2.Существующее положение в сфере водоснабжения
2.1. Анализ структуры системы водоснабжения
Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности муниципального образования и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения муниципального образования Беляевский сельсовет Беляевского района является скважина №6. Качество воды по основным показателям удовлетворяет требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности факторов среды обитания». Контроль качества воды скважины № 6 показывает (протокол № 56-00/73363-25 от 26.12.25): 
- содержание железа: менее 0,1 мг/куб. дм (при норме 0,3 мг/л);
- нитраты: менее 0,1 мг/куб. дм (при норме 45 мг/куб.дм) 
- бактерии: отсутствуют
- общие колиформные бактерии: отсутствуют 
- общее микробное число: 23 КОЕ/мл (при норме не более 50 КОЕ/мл) 
- мутность ЕМФ: менее 0,1 мг/куб. дм (при норме 1,5 мг/куб.дм) 
- цветность: менее 1 град. (при норме 1,5) 
- запах в баллах при 20 оС: 0 баллов (при норме 2 балла)
- привкус в баллах при 20 оС: 0 баллов (при норме 2 балла)
- нитриты: 0,1 мг/куб. дм (при норме 3 мг/куб.дм)
- хлориды: 89,6+/-13,4 мг/куб. дм (при норме 350 мг/куб.дм)
- термотолерантные колиформные бактерии: отсутствуют 
- споры сульфитредуцирующих клостридий: отсутствуют 
- запах в баллах при 20 оС: 0 баллов (при норме 2 балла) 

Водоснабжение организовано от: 
- централизованных систем, включающих водозаборный узел (накопители) и водопроводные сети; 
- автономных систем. Характеристика существующих водопроводных сетей представлена в таблице 2.1
Таблица 2.1 – Характеристика водозаборных узлов скважины №6

	Наименование
	Протяженность, км.
	Диаметр,
мм.
	Материал

	Участок 1
	7
	225
	ПВХ

	Участок 2
	5
	160
	ПВХ

	Участок 3
	0,9
	100
	Чугун

	
	1,1
	110
	Полиэтилен 

	Участок 4
	1,7
	160
	Асбесто
цемент

	
	0,3
	110
	Полиэтилен

	Участок 5
	3,1
	100
	Асбесто
цемент

	
	1,9
	110
	Полиэтилен

	Участок 6
	1,5
	100
	Сталь

	
	5,5
	110
	Полиэтилен

	Участок 7
	12
	110
	Полиэтилен

	Участок 8
	5
	110
	Полиэтилен

	Участок 9
	2
	125
	Полиэтилен

	Итого:
	47
	
	



Общая протяженность водопроводных сетей сельского поселения составляет 47 км. 
Водопроводные сети состоят из чугунных, стальных, полиэтиленовых и асбестоцементных и ПВХ труб. Износ водопроводных сетей (кроме полиэтиленовых и ПВХ) составляет более 80%. Фактические потери увеличиваются из-за роста аварийности на трубопроводах и неплотностей в стыках труб и запорной арматуры. Необходим капитальный ремонт и реконструкция системы водоснабжения. Каждый год производится замена отдельных участков водопроводной сети. Количество воды, потребляемой в МО Беляевский сельсовет, с центральным водоснабжением за 2026 год составляет 285куб.м /сут. Количество отводимых сточных вод – 60,1куб.м /сут. Производительность существующих водозаборных сооружений: 1200 куб.м/сут., канализационных сооружений – 400 куб.м /сут. Коэффициент использования мощности водозаборных сооружений выше 5. Таким образом, установленная мощность водозаборных сооружений полностью покрывает нужды водопотребления и имеет резерв. Канализационные станции с существующей производительностью позволяют перекачивать необходимое количество сточных вод. 
Общая численность Беляевского сельсовета Беляевского муниципального районаза 2025 год составила 4449 человек: 3025 человек пользуются услугами централизованного водоснабжения без центральной канализации, 436 - услугами централизованного водоснабжения с центральной канализацией согласно нормативу потребления коммунальных услуг по водоснабжению для населения муниципального образования сельское поселение  Беляевский сельсовет Беляевского муниципального района оренбургской области.

Таблица 2.2 – Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячемуводоснабжению, водоотведению в жилых помещениях

	№ п/п 
	Описание степени благоустройства 
	Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению в жилых помещениях (куб. метров в месяц на 1 человека) 
	Норматив потребления коммунальной услуги по горячему 
водоснабжению в жилых помещениях (куб. метров в месяц на 1 человека) 
	Норматив на водоотведение в жилых помещениях (куб. мет- ров в месяц на 1 человека) 

	1. 
	Жилые дома с водопроводом и выгребными ямами 
	2,9
	- 
	- 

	2. 
	Многоквартирные и жилые дома с водопроводом и канализацией 
	3,3
	- 
	3,3

	3. 
	Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией и водонагревателями 
	3,3
	- 
	3,3
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Рисунок 1.1 – Схема водоснабжения муниципальное образование сельское поселение Беляевский сельсовет Беляевского муниципального района Оренбургской области
Выводы: 
1. Отбор воды осуществляется с помощью водозаборных узлов 
2. Вода из скважины № 6 соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности факторов среды обитания» по содержанию железа, жесткости и мутности. 
3. Водопроводная сеть на территории поселения имеет неудовлетворительное состояние и требует перекладки и замены стальных и асбестоцементных трубопроводов на трубопроводы из некорродирующих материалов. 
2.2. Анализ существующих проблем 
1. Требуется замена подводящего к водонакопителям водопровода на трубы из некорродирующих материалов и выдерживающие сдвиг просадочного грунта. 
2. Требуется насосная станция второго подъема. 
3. Требуется строительство канализационных очистных сооружений 

2.3. Обоснование объемов производственных мощностей. 
Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2030 года связано с улучшением надежности сети; 
Реализация Программы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2030 года и подключения 100% населения в населенных пунктах с централизованными системами водоснабжения и водоотведения. 
Коэффициент использования мощности водозаборных сооружений выше 5. Таким образом, установленная мощность водозаборных сооружений полностью покрывает нужды водопотребления и имеет резерв. Канализационные станции с существующей производительностью позволяют перекачивать необходимое количество сточных вод. Объемы производственных мощностей не планируется увеличивать, так как имеется достаточный резерв для покрытия нужд водопотребления и водоотведения. 

2.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки. Благоустройство жилой застройки для сельского поселения принято следующим: - планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2030 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации; - существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями; - новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями; Объемы водопотребления рассчитаны ориентировочно и составят примерно 410 куб.м./сут


2.5. Перспективная схема водоснабжения.

Источником водоснабжения муниципального образованиясельское поселение Беляевского сельсоветаБеляевского муниципального района Оренбургской области на расчетный срок предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Водоснабжение населенных пунктов организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых водопроводных сетей.
Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста населения. 
Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок. 
Для нормальной работы системы водоснабжения муниципального образования сельское поселение Беляевский сельсовет Беляевского муниципального района Оренбургской области:
- капитальный ремонт водозаборных узлов 
- реконструировать существующие водопроводные линии с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок;
- проведение ревизии и замены в случае неисправности водопроводных задвижек; 
- проведение ревизии и ремонта пожарных гидрантов, строительство новых гидрантов.
- Замена стальных и асбестоцементных труб на полиэтилен.

Перспективная схема водоснабжения показана на рис. 1.1

Раздел 3.Существующее положение в сфере водоотведения 3.1. Анализ структуры системы водоотведения 

В муниципальном образовании сельское поселение Беляевский сельсовет Беляевского муниципального района Оренбургской областистепень централизации канализации не достигает 30%. Большее количество жителей пользуются выгребными ямами. Категорически запрещено строительство поглощающих ям. Характеристика сетей водоотведения представлена в таблице 3.1
Таблица3.1 – Характеристика сетей водоотведения
	Участок 1 
	1,5 км
	200 мм
	Асбесто
цемент 

	Участок 2 
	1 км
	300 мм
	Асбесто
цемент 

	Участок 3 
	1,7 км
	100 мм
	Чугун 

	Участок 4 
	0,3км
	160 мм
	Полиэтилен 

	Итого: 4,5 км
	



Схема водоотведения муниципального образования сельское поселение Беляевский сельсовет Беляевского муниципального района Оренбургской области представлена на рисунке 1.2
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Рисунок 1.2 – Схема водоотведения муниципального образования сельское поселение Беляевскийсельсовет Беляевского муниципального района Оренбургской области


3.2. Анализ существующих проблем 
1. Длительный срок эксплуатации, агрессивная среда, увеличение объемов перекачивания сточных вод привели к физическому износу сетей, оборудования и сооружений системы водоотведения находящихся в домовладениях жителей. 
2. Отсутствие очистных сооружений сточных способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также частичному подтоплению территории. 

3.3.Перспективные расчетные расходы сточных вод.

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности. 
Объемы водоотведения от сохраняемых и планируемых объектов производственного, общественно-делового и жилого фонда рассчитаны ориентировочно на основе объемов водопотребления и составят примерно 60,1куб.м./сут
3.4. Перспективная схема хозяйственно-бытовой канализации.

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие сельского поселения, его первоочередную и перспективную застройки, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий, развития производственных и жилых помещений. 
Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее строительство единой централизованной системы, в которую будут поступать хозяйственно-бытовые и промышленные стоки, прошедшие предварительную очистку на очистных сооружениях до ПДК, допустимых к сбросу в сеть. На территории сельского поселения предлагается строительство очистных сооружений полной биологической очистки, развитие и замена изношенных канализационных сетей. 
Состав и характеристика, а также местоположение производственных объектов системы водоотведения определяются на последующих стадиях проектирования. Площадки планируемых объектов канализования, располагаемые рядом, следует объединять в единые системы хозяйственно-бытовой канализации. Территория существующей и планируемой застройки может быть подключена к проектируемым очистным сооружениям. Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории сельского поселения предусматриваются следующие мероприятия: 
- замена изношенных самотечных канализационных сетей в частном секторе, в учреждениях и организациях села; 
- проектирование и строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с глубокой доочисткой стоков и механическим обезвоживанием осадка на территориях бассейнов канализования. При выборе площадок под размещение новых сооружений обеспечить соблюдение санитарно-защитных зон от них в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и учесть наличие согласованных мест выпуска очищенных стоков; 
- подключение всей существующей и планируемой застройки к очистным сооружениям путем строительства самотечных сетей канализации;
Раздел 4. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения. 

4.1. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения .
Водоснабжение муниципального образованиясельское поселение Беляевский сельсовет Беляевского муниципального района Оренбургской области осуществляется, и будет осуществляться с использованием воды от существующего водопровода и дополнительной нитки водозабора. Для обеспечения потребности в воде с учетом 100% подключения всех потребителей к централизованной системе водоснабжения предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку производственных, социально-культурных и рекреационных объектов. 
I этап. 2026 -2028 гг. Провести капитальный ремонт и замену разводящей сети водопровода, находящегося в аварийном состоянии. Приведение в нормативное состояние имеющихся водопроводных колодцев, запорной арматуры и задвижек. Установка антивандальных крышек на водопроводные колодцы. 
II этап строительства 2028-2030 гг. Произвести замену старых и прокладку новых водопроводных сетей соответствующего диаметра. Подключить существующую и планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения населенных пунктов, проложив водопроводные сети диаметром до 100 мм. 
Повышение надежности системы водоснабжения будет достигаться за счет обустройства системы водоснабжения новым оборудованием и приборами учета воды в точках водоразбора. Все водоводы будут прокладываться из полиэтиленовых труб ГОСТ Р 70628.2-2023«Трубопроводы из пластмасс для водоснабжения, дренажа и напорной канализации. Полиэтилен (ПЭ). Часть 2. Трубы» (с поправкой)диаметром до 100. Общая протяженность всех сетей составит 47 км. 
4.2. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоотведения 
Водоотведение будет осуществляться самотечными канализационными коллекторами до площадок проектируемых очистных сооружений канализации с учетом увеличения их производительности. Общая протяженность канализационных сетей диаметром 100 - 150 мм составит не менее 10,0 км. Самотечная сеть канализации прокладывается из полиэтиленовых безнапорных труб ТУ 2248-003-75245920-2005. Напорная канализационная сеть – из полиэтиленовых труб ГОСТ Р 70628.2-2023«Трубопроводы из пластмасс для водоснабжения, дренажа и напорной канализации. Полиэтилен (ПЭ). Часть 2. Трубы» (с поправкой).
Для обеспечения приема сточных вод от планируемых объектов канализования и их очистки предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с таблицей 3, учитывая этапы жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку. 
I этап. 2026 -2028 гг. Перекладка изношенных канализационных сетей в частном секторе и в организациях и предприятиях.
II этап. 2028 - 2030 гг. Проектирование и строительство канализационных очистных сооружений.


Раздел 5. Финансовые потребности для реализации программы 
В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся: 

- проектно-изыскательские работы; 
- строительно-монтажные работы; 
- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик; 
- приобретение материалов и оборудования; 
- пусконаладочные работы; 
- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.); 
- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы. 

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов. Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.
За период 2020-2025 г на реконструкцию водопроводной сети, водовода и скважины с. Беляевка было выделено 95 миллионов рублей. Было построено 22 000 м новых сетей, реконструирован водозабор, построена вторая нитка водовода 8000 м.
На период 2026-2030г больших инвестиций не планируем.
Раздел 6. Финансовые показатели 
6.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий программы 
Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет средств местного бюджета, но и за счет средств областных и федеральных программ.
Размер необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение водопроводных сетей на каждом этапе рассматриваемого периода представлен в таблице 6.1. 
Таблица 6.1 – Инвестиции в реконструкцию и техническое перевооружение водопроводных сетей, тыс. руб.*

	Мероприятие
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	Общий итог 

	Замена водопроводной сети
	
	500,0
	600,0
	650,0
	700,0
	2450,0

	Проектирование и установка насосной станции второго подъема
	
	
	
	4000,0
	4000,0
	8000,0

	Итого:
	
	
	
	
	
	10450,0


* Ориентировочный объем инвестиций определен в ценах 2026 года и должен быть уточнен при разработке проектно-сметной документации. 
Размер необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение водоотведения на каждом этапе рассматриваемого периода представлен в таблице 6.2.
Таблица 6.2 – Инвестиции в реконструкцию и техническое перевооружение водоотведения, тыс. руб.*
	Мероприятие
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	Общий итог 

	Замена сети водоотведения
	-
	-
	300,0
	300,0
	300,0
	900,0

	Проектирование и строительство канализационных очистных сооружений.

	
	
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	
	
	
	900,0



6.2. Структура финансирования программных мероприятий. 

Общий объем финансирования программы развития схем водоснабжения и водоотведения в 2026-2030 годах составляет: 
- всего – 11 350,0 тыс. рублей 
Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжения и водоотведения) в состав платы за подключение не включается. Указанные работы могут осуществляться на основании отдельного договора, заключаемого организацией коммунального комплекса и обратившимися к ней лицами, либо в договоре о подключении должно быть определено, на какую из сторон возлагается обязанность по их выполнению. 
Раздел 7. Ожидаемые результаты при реализации мероприятий программы 
В результате реализации настоящей программы: 
- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения и водоотведения; 
- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;
- будет улучшена экологическая ситуация. 
Реализация программы направлена на увеличение мощности по водоснабжению и водоотведению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов муниципального образованиясельское поселение Беляевский сельсовет Беляевского муниципального района Оренбургской области в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2026-2030 г.






























Приложение 1

Схема водоснабжения и водоотведения МО сельское поселение Беляевский сельсовет Беляевского муниципального района Оренбургской области
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АДМИНИСТРАЦИЯ


 


МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 


 


СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 


 


БЕЛЯЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 


 


БЕЛЯЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 


 


ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ


 


 


 


 


 


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


 


 


[ 


МЕСТО ДЛЯ ШТАМПА


]


 


 


 


 


Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения 


муниципального 


образования Беляевский сельсовет Беляевского муниципального района 


 


Оренбургской области


 


 


В соответствии со


 


ст. 6, 38


 


Федерального


 


закона


 


от 07.12.2011 N 416


-


ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства 


Российской 


Федерации от 05.09.2013 №782 (в ред. от 24.04.2025) «О 


схемах водоснабжения и водоотведения»


, с учетом необходимости 


актуализации схемы водоотведения муниципального образования 


Беляевский сельсовет Беляевского муниципального района Оренбургской 


области, 


ПО


СТАНОВЛЯЕТ:


 


 


1.


 


Утвердить схему водоотведения муниципального образования 


сельское поселение Беляевский сельсовет Беляевского муниципального 


района Оренбургской области согласно приложению к настоящему 


постановлению


.


 


         


2. Признать утратившим силу следующие поста


новления 


администрации муниципального образования Беляевский сельсовет 


Беляевского района Оренбургской области


 


от 09.04.2014 № 61


-


п «Об 


утверждении схем водоснабжения и водоотведения муниципального 


образования Беляевский сельсовет Беляевского района Оренбу


ргской 


области» и о


 


внесении изменений в постановление администрации 


муниципального образования Беляевский сельсовет Беляевского района 


Оренбургской области от 27.08.2024 № 94


-


п «Об утверждении схем 


водоснабжения и водоотведения 


муниципального образования 


Беляевский 


сельсовет Беляевского района Оренбургской области


».


 


 


3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 


собой. 


 


 


4.


Постановление вступает в силу 


после его официального 




 АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ    БЕЛЯЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ    БЕЛЯЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ   

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ     [  МЕСТО ДЛЯ ШТАМПА ]       

Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения  муниципального  образования Беляевский сельсовет Беляевского муниципального района    Оренбургской области    

В соответствии со   ст. 6, 38   Федерального   закона   от 07.12.2011 N 416 - ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства  Российской  Федерации от 05.09.2013 №782 (в ред. от 24.04.2025) «О  схемах водоснабжения и водоотведения» , с учетом необходимости  актуализации схемы водоотведения муниципального образования  Беляевский сельсовет Беляевского муниципального района Оренбургской  области,  ПО СТАНОВЛЯЕТ:     1.   Утвердить схему водоотведения муниципального образования  сельское поселение Беляевский сельсовет Беляевского муниципального  района Оренбургской области согласно приложению к настоящему  постановлению .             2. Признать утратившим силу следующие поста новления  администрации муниципального образования Беляевский сельсовет  Беляевского района Оренбургской области   от 09.04.2014 № 61 - п «Об  утверждении схем водоснабжения и водоотведения муниципального  образования Беляевский сельсовет Беляевского района Оренбу ргской  области» и о   внесении изменений в постановление администрации  муниципального образования Беляевский сельсовет Беляевского района  Оренбургской области от 27.08.2024 № 94 - п «Об утверждении схем  водоснабжения и водоотведения  муниципального образования  Беляевский  сельсовет Беляевского района Оренбургской области ».     3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за  собой.      4. Постановление вступает в силу  после его официального 

